## 表紙
工事名 | 大阪中之島 高度医療センター新築
発注者 | 関西メディカルホールディングス
所在地 | 大阪府大阪市北区中之島
用途 | 病院
構造 | 免震RC造
階数 | 地上12階
延床面積 | 28,600 m²
工期 | 2026-04-01 — 2028-09-30
出力日時 | 2026-09-24T15:47:17.351Z

## 施工計画書本文
章 | 節 | 本文
第2章 | 安全衛生管理計画 | 本工事は大阪府大阪市北区中之島の市街地に位置し、免震RC造・地上12階・延床28,600m²の病院新築である。工期は2026-04-01から2028-09-30まで。 仮囲いはH3000のガルバリウム鋼板とし、歩行者動線には交通誘導員を常時2名以上配置する。資材搬入動線と一般通行動線を完全分離する。 揚重計画は4t吊ラフテレーンクレーンを主とし、クレーン作業範囲と近接ビル距離を事前に確認する。強風時(10分間平均10m/s以上)の作業中止基準を明記する。 高所作業は安全帯(フルハーネス)を100%着用とし、足場からの墜落防止のため親綱を全スパン設置する。KY活動は朝礼時に職長主導で実施し、当日のリスクアセスメントを全作業員に共有する。
第7章 | 品質管理計画 | 本工事のコンクリートは設計基準強度 Fc=24N/mm² を標準とし、レディーミクストコンクリート(JIS A 5308)を使用する。構造体強度補正値は打設月に応じて設定する。 受入れ検査ではスランプ 18cm(許容差±2.5cm)、空気量 4.5%(±1.5%)、塩化物量 0.30kg/m³以下を確認する。運搬車1台目および150m³ごとに実施する。 圧縮強度試験は打込み日ごと・工区ごと・150m³ごとに1回実施する。1回の試験は3本1組とし、材齢7日・28日・91日に分けて供試体を採取する。 養生は湿潤養生を基本とし、普通ポルトランドセメントで5日間以上継続する。外気温25℃超の期間は遮光シートにより急激な乾燥を防止する。
第8章 | 出来形管理計画 | 躯体の通りは設計値に対し±10mm以内、垂直は各階 H/500 以内かつ10mm以内、全階高は H/1000 以内かつ30mm以内を管理基準とする。 鉄筋のかぶり厚さは、柱・梁40mm以上、スラブ30mm以上、基礎60mm以上とする。許容差は −5mm / +10mm の範囲内とし、スペーサーはコンクリート製を1m²あたり4個以上配置する。 部材断面寸法の許容差は柱・梁±5mm、壁±8mm、スラブ厚 +20mm/-5mm とする。開口部位置は±10mm以内で管理する。 写真管理は各階・各部位ごとに、鉄筋の種類・径・本数・かぶり厚さが確認できる写真を撮影する。黒板には部位名・配筋仕様・撮影日・施工業者・検査員名を明記する。
第4章 | 工程計画 | 全工期は913日。主要工種として山留・掘削(45日)、基礎(60日)、躯体(24日/階×12階)、外壁仕上げ(90日)、内装仕上げ(120日)、設備(180日並行)を想定する。 過去類似案件(恵比寿第二事務所)では外壁仕上げ期間に7月豪雨で18日の遅延が発生した。本計画ではこれを反映し、外壁工事期間に天候予備日を5日/月確保する。 クリティカルパスは躯体→外壁下地→外壁仕上げであり、躯体打設の打重ね時間超過・型枠ばらし強度発現遅延に対して3日のバッファを設定する。 主要マイルストンは、杭工事完了(着工+45日)、地下躯体完了(+95日)、最上階躯体完了(+240日)、屋上防水完了(+320日)、最終検査(完成-14日)とする。
第10章 | 原価管理計画 | 主要躯体数量はコンクリート3820m³・鉄筋418t・型枠14820m²を想定。歩掛りは過去類似案件から補正した上で、発注単位を月次でローリング見直しする。 資材発注は長納期品(鉄骨・鉄筋・外壁タイル)を着工90日前に発注確定する。神保町リノベ案件で型枠材調達遅延34日の事例があるため、型枠材は二次協力会社含め2系統確保する。 仮設・共通仮設費は総工費の約8.5%を目安とする。揚重・型枠の省力化による歩掛り改善で約3%の原価低減を狙う。 月次原価会議で予算対実績を差異分析し、5%以上の乖離を検知した工種は是正案を翌週までに策定する。

## 管理基準表
区分 | 工種 | 項目 | 基準 | 目標値 | 許容差 | 方法 | 頻度
品質 | 鉄筋コンクリート工事 | 設計基準強度 | JIS A 5308 / JASS-5 | Fc=24 N/mm² | ±0 | 圧縮強度試験 | 打込み日×工区×150m³ごと
品質 | 鉄筋コンクリート工事 | スランプ | JIS A 1101 | 18 cm | ±2.5 cm | スランプ試験 | 運搬車1台目 + 150m³ごと
品質 | 鉄筋コンクリート工事 | 空気量 | JIS A 1128 | 4.5 % | ±1.5 % | 空気量試験 | 運搬車1台目 + 150m³ごと
品質 | 鉄筋コンクリート工事 | 塩化物量 | JIS A 5308 | 0.30 kg/m³以下 | - | 塩化物測定 | 1日1回
出来形 | 躯体工事 | 通り | 公共建築標準仕様書 | ±10 mm | ±10 mm | トランシット測量 | 各階・各スパン
出来形 | 躯体工事 | 垂直（各階） | 公共建築標準仕様書 | H/500以内かつ10mm以内 | 10 mm | 下げ振り / レーザー墨出し | 各階
出来形 | 鉄筋工事 | かぶり厚さ(柱・梁) | JASS-5 | 40 mm以上 | -5 / +10 mm | 目視 + かぶり計測 | 配筋完了時
出来形 | 鉄筋工事 | かぶり厚さ(スラブ) | JASS-5 | 30 mm以上 | -5 / +10 mm | 目視 + かぶり計測 | 配筋完了時
出来形 | 鉄筋工事 | かぶり厚さ(基礎) | JASS-5 | 60 mm以上 | -5 / +10 mm | 目視 + かぶり計測 | 配筋完了時
写真 | 鉄筋工事 | 配筋状況 | 公共建築写真管理基準 | 種類・径・本数・かぶりが確認できる | - | 黒板 + スケール | 各階・各部位
写真 | コンクリート工事 | 打設状況 | 公共建築写真管理基準 | 打設区画・時間・量が確認できる | - | 黒板 + 打設記録 | 打設開始/中間/完了
写真 | コンクリート工事 | 養生状況 | 公共建築写真管理基準 | 湿潤養生状況 | - | 黒板 + 経過日数 | 朝夕2回×養生期間